Tlaková zkouška / Zkouška těsnosti

Zkouška těsnosti prováděna podle: "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" (Technické podmínky zhotovení a přejímky rozvodů vytápění) , nakladatelství COBRTI Instal, Varšava 2003

Topení 
zkušební tlak 
Maximální pracovní tlak + 2 bar 
konstantní teplota vody 
změna teploty vody 10 ° C způsobuje změnu tlaku 0,5-1 bar.

Rozvod vody 
zkušební tlak 
1,5 x hodnota maximálního pracovního tlaku 
konstantní teplota vody 
změna teploty vody 10 ° C způsobuje změnu tlaku 0,5-1 bar

Podmínky úspěšné tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti

| Fáze zkoušky | Doba trvání [min] | Podmínky pro uznání zkoušky |
| --- | --- | --- |
| Předběžná fáze 1 | 30 | Tlaková ztráta max. 0,6 bar, bez kondenzace nebo úniku |
| Pauza | 10 |  |
| Předběžná fáze 2 | 30 | Tlaková ztráta max. 0,6 bar, bez kondenzace nebo úniku |
| Hlavní fáze | 120 | Tlaková ztráta max. 0,2 bar, bez kondenzace nebo úniku |